甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

动、静设备维保服务（供热）采购技术文件
为顺利实现甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称金昌公司）动、静设备维保运维业务外委 ，以满足金昌公司生产设备安、稳、长、满、优运行，结合金昌公司设备设施维护保养、检修的具体情况及行业特性制定本文件。

一、 业务概况 
1.业务名称：金昌公司动、静设备维保业务外委（供热） 
2.业务地点：甘肃省金昌市河西堡园区
3.业务范围：

（1）承包商负责金昌公司供热装置动、静设备设施的日常巡检、消缺、定期保养、预防性检修和故障检修、技术改造等，确保设备安全稳定运行等工作。 

 （2）承包商依据金昌公司要求完成其它临时性工作。

（3）需要完成及采购方要求的工作所需要的工器具、车辆、耗材等均由承包商负责。

二、 业务界面 

2.1维护维修范围

金昌公司供热装置供热装置所有动、静设备【包含所有的设备、设施、阀门、管道（包含金属及非金属管道）及其附属物】的巡检、维护、维修，包括但不限于以下装置（系统）：

锅炉主厂房、锅炉主框架、引风机房、脱硫装置、除尘系统、输灰、灰仓、输渣、后处理楼、装置周围管廊、主蒸汽管道（含外管）等。

以上未提及的但属于金昌公司管辖范围内供热装置所有动、静设备的维护维修。

2.2 专业工作界面划分

 各专业界限划分按如下执行，尚未明确或有冲突的项目按金昌公司设备管理部意见执行。

2.2.1 仪表专业与动静设备专业工作界线划分

2.2.1.1 温度元件套管由金昌公司仪表专业提供，套管的安装、套管与工艺管道的密封工作由承包商负责。

2.2.1.2 无套管、与介质直接接触的测温元件的拆装工作由金昌公司仪表专业负责。

2.2.1.3 就地仪表，包括压力表、不带远传的液位计、不带远传的温度计、流量计、限流孔板拆、装归承包商负责。

2.2.1.4压力、差压、流量测量装置的取样管路的一次阀或法兰（含高温高压的串联一次阀）及阀后第一道焊接由承包商负责。

2.2.1.5 气动阀门上所有的电磁阀、行程开关、指示仪表、定位器、动静设备、阀门本体和执行机构本体（包括气缸、膜室、膜片、弹簧）等机械部件及与气缸连接的压缩空气进出管路接头由金昌公司仪表专业负责。小于等于DN80且压力等级小于等于CL300的阀门本体和执行机构本体拆装由金昌公司仪表专业负责（特殊情况下承包商应配合完成），其余阀门本体和执行机构本体拆装由承包商协助完成。

2.2.1.6 所有阀门电动执行机构由金昌公司电气专业负责；阀门本体拆装由承包商负责。

2.2.1.7 磁翻板液位计、玻璃管液位计等就地液位计及其取样装置、一次阀、排污阀由承包商负责，磁翻板液位计上安装的磁性开关、模拟量传感器、干簧管开关等带远传显示或控制的液位测量部件由金昌公司仪表专业负责。

2.2.1.8 安装在油系统及真空系统集成块上的电磁阀，以电磁阀阀体与集成块的结合面为界，电磁阀阀体及线圈由金昌公司负责，电磁阀与集成块接合面的密封由承包商负责，集成块及集成块上的手动阀门等由承包商负责。

2.2.1.9化学取样以仪表间内仪表盘为界，盘内部分由金昌公司仪表专业负责，盘外部分由承包商负责。

2.2.2电气专业与动静设备专业界面划分

2.2.2.1 传动机械以电机与机械的联轴器为界，联轴器短接、螺栓拆装和找正由承包商负责；传动机械叶轮与电机共用整体一根轴的，轴及叶轮的拆装由承包商负责；电机侧对轮拆装归金昌公司电气专业负责（特殊情况下承包商应配合完成）。

2.2.2.2 电动机拆装、轴承及轴承冷却系统由承包商负责；

2.2.2.3 建（构）筑物墙壁上固定的轴流风机（换气扇、排风扇等）由金昌公司电气专业负责，金昌公司电气专业负责检查其电机、动力电缆的绝缘等性能状况；电缆沟、电缆夹层、配电室、控制室等特殊区域的轴流风机由金昌公司电气专业负责，风机拆装由承包商负责。

2.2.2.4 所有移动式潜水泵维修在维保范围内。

2.2.2.5 检修工作需要接临时电源时，承包商向金昌公司提出电源容量、安装地点，办理临时用电相关手续，金昌公司电气专业确认负责接线，电源线由承包商负责。

2.2.2.6 维护维修范围内所辖设备的电缆由金昌公司电气专业负责，并负责电源电缆敷设及接线。

2.2.2.7 拉绳开关本体及附属的拉绳及支撑、绳卡由金昌公司电气专业负责。

2.2.3起重机械、电梯由金昌公司单独外委，不在维护维修工作范围

2.2.3.1 起重机械支撑钢轨的钢架由承包商负责，起重机械检修单位配合，起重机械的钢轨及附件由起重机械检修单位负责。

2.2.3.2 维护维修范围内的设备因检修需要时，起重机械的操作由承包商具有相关资质的人员负责。

2.2.4 相关说明

2.2.4.1完成设备正常运行过程中的巡检、故障处理、设备的定期维护、试验、维修及零星改进完善和设备卫生等工作。

2.2.4.2完成设备的各类检修、临修和各类抢修工作。

2.2.4.3配合完成各项各类设备定期检查、质量验收工作。

2.2.4.4完成与其他承包商之间必要的配合和协助工作。

2.3设备维护维修故障处理工作内容
维护维修工作内容参照《石油化工设备维护检修规程》(SH规程)的专业维护维修内容及相关的法规、标准规范并结合装置实际情况确定。维护维修工作内容包含但不限于以下内容：

2.3.1日常巡检

2.3.1.1承包商负责按金昌公司管理要求定期对工作范围内所有的动设备、静设备及阀门、管道进行巡检、点检，并填写相关记录、报表，保证设备完好正常运行。

2.3.1.2建立设备巡检制度，按规定的巡检路线、巡检时间、巡检要求对设备进行巡检，将设备的状况作好记录。

2.3.1.3巡检内容：检查运行设备的声音、温度、振动、润滑油和油脂等情况是否正常，有无泄漏等。

2.3.1.4巡检人员必须自带必要的器具，及时掌握设备的运行与备用状况，清理因设备故障而造成的设备污渍。认真做好巡检记录，发现问题应及时处理。暂时无法处理的应及时向金昌公司报告，同时做好设备的缺陷记录。

2.3.2维护维修范围内的工作内容

（包含但不限于以下设备及内容）
2.3.2.1动设备保运工作内容
	序号
	项目名称
	工作内容
	备注

	1
	风机（包含离心风机和罗茨风机）
	定期检查设备本体的润滑情况；

定期检查、紧固各联结部位螺栓；

对设备本体及附属的水、气、油系统进行检查并对泄漏部位进行消漏处理；

填料检查、更换；

调整风机叶片角度；

油杯、油管、丝堵等外部易损件的更换；轴承更换；

冷却水管修理及更换；

调整皮带松紧度或更换皮带；

护罩的修理；

设备对中找正；

变速箱的检查及消漏；

风量调节机构的检查及调整处理；

（13）检查各部位油位并更换，清理油箱过滤器和进出口冷却水管，检查轴对中并调整更换联轴节，更换易损件，清洗进气过滤器。

（14）各种大、中、小修；
	

	2
	搅拌器
	定期检查、紧固各联结部位螺栓；

对设备本体及附属的水、汽、油系统进行检查并对泄漏部位进行消漏处理；

油杯、油管、丝堵等外部易损件的更换；

检查搅拌器减速箱，视情况更换润滑油；

检查填料密封损坏情况并更换；

检查处理搅拌器辅助设施的紧固件松动情况及接头泄漏情况；

轴承添加润滑脂；

检查更换联轴器部件；

紧固搅拌器紧固件；
搅拌器的所有维修工作。
	

	3
	过滤、分离机械
	检查、紧固各联结部位螺栓；

检查、更换密封或联轴节；

对设备本体及附属的水、汽、油系统进行检查并对泄漏部位进行消漏处理；

变速箱的检查及不动本体情况下的消漏；

设备各润滑点的定期检查与润滑；

设备对中找正；

消除液压系统的漏点；液压系统油封的更换；

调整及更换电机皮带、调整张紧装置；
过滤、分离机械小修、中修及大修。
	

	4
	粉碎机
	定期检查、紧固各联结部位螺栓；

定期检查轴承、转子运行有无异常；

更换轴承、机械密封、联轴器；

设备各润滑点的定期检查与润滑。

更换损坏的齿辊并调整更换齿辊的间隙。

小修、中修及大修。
	

	5
	螺旋输送机
	定期检查、紧固各联结部位螺栓；

更换传动链条；

更换轴承；

减速机运行情况检查、更换减速机润滑油；

设备各润滑点的定期润滑。

小修、中修及大修。
	

	6
	皮带输送机
	（1）检查输送带接头、上下层磨损情况

（2）调整或更换清扫器及卸料器的橡胶刮板；

（3）检查托辊转动是否灵活，及时更换不转或损坏的托辊；

（4）设备各润滑点的定期检查与润滑；

（5）定期检查、紧固各联结部位螺栓；
（6）定期检查齿轮磨损情况；

（7）定期检查滚筒、托辊轴承，更换润滑油；

（8）定期调整皮带张紧度，调整皮带的清理装置及卸料装置。

（9）皮带硫化。

(10)小修、中修及大修。
	

	7
	螺杆式压缩机
	定期检查各种过滤器并清洗更换滤芯；

定期检查、紧固各联结部位螺栓；

对设备本体及附属的水、汽、油、制冷剂、载冷剂容量及系统进行定期检查并对泄漏部位进行消漏处理；

油加热器、油气冷却器的检查、疏通；

设备对中找正；

减速机的检查及不动本体情况下的消漏；

油杯、视窗玻璃、丝堵等外部易损坏件的更换；

冷却水管平衡管修理及更换；

护罩的修理；

设备各润滑点的定期润滑。

小修、中修及大修。
	

	8
	泵类
	泵的各种故障检查及诊断；设备的故障检修、设备各润滑点的定期检查；

泵类设备按维护检修规程的各种小修、中修及大修；

泵入口过滤器的拆装检查及清洗；

计量泵本体的注油器、单向阀、隔膜等检查、修理及本体安全阀的检查、清洗、定压；更换膜片；

冷却水管平衡管修理及更换；

大功率泵类设备附属润滑系统的油冷器检查、滤芯更换。
	


注：大型机组（离心式机、往复式压缩机、螺杆压缩机、带独立油站的泵）的加油、换油由承包商负责；其余设备补油由金昌公司负责、换油由承包商负责。所有护罩修理由承包商负责。

2.3.2.2静设备及工业管道保运工作内容

	序号
	项目名称
	工作内容
	备注

	1
	塔类设备
	（1）梯子、平台、栏杆的局部加固、更换；

（2）附件拆装更换(包括人孔的拆装)、连接处消漏及修理；附件包括：人孔、放空阀、安全阀、吊柱、塔顶消防系统等。盲板的拆装不计费。
	

	2
	换热类设备
	热交换器密封部位消漏；

套管式、板式换热器拆装、试压、堵漏；

列管式换热器（含固定管板式换热器）的管箱、封头、小浮头换垫，加拆盲板、试压，堵漏，管束抽芯检查及更换；

热交换器所属框架梯子、平台、栏杆的局部加固、更换；

板式换热器的翅片清理。
	

	3
	容器和储罐类设备
	喷淋头清理、更换；

梯子、平台、栏杆的局部加固、更换；

附件拆装更换、连接处消漏及修理；附件包括：人孔、透光孔、排污孔、取样孔、呼吸阀、安全阀、防火器、清扫孔、通气孔、放空阀、现场指示液位计等。盲板的拆装不计费。
	

	4
	反应器类设备
	梯子、平台、栏杆的局部加固、更换；

附件拆装更换、连接处消漏及修理；附件包括：人孔、吊柱、安全阀、测温口、进料品、装卸口等。
	

	5
	过滤器设备
	滤芯拆装清洗、更换。
	

	6
	特殊阀门（气、电、液动阀门）
	检查、添加及紧固填料；

检查、调整转换机构；

检查、清洗液压系统中的滤网；

定期检查、紧固联接螺栓；

检查气（电、液）传动机构的工作状况，消除气（液）传动系统的泄漏点，在不解体情况下对其执行机构进行修理。
	

	7
	工业管道保运工作内容
	各漏点（包括各种管道、管件）消漏；

管道、管件更换；

补偿器、弹簧支吊架的调整，管道支吊架修理、加固、更换。

界区内的办公楼、食堂、检修综合楼等所有照明、通风、采暖、上下水及管辖的消防水等系统的维护维修；
	


2.3.3脚手架搭设：维保工作所需的脚手架由承包商负责搭设，工具、材料承包商自行解决，不再另行计费；

2.3.4防腐保温：维保工作范围内的防腐保温工作由承包商负责，保温棉、保冷棉、粘结剂、油漆、保护层材料由承包商上报采购申请，金昌公司负责采购提供，其余辅助材料承包商自备，承包商完成预制加工并进行施工，不再另行计费；

2.3.5 承包商自行解决维保作业中的机加工及外委维修费用。

2.3.6备件、材料等物资在生产现场的水平运输及配合检查验收属于维保范围。

2.3.7承包商自行解决维保作业中的常用施工机具、工器具、消耗材料及测量器具等，如：货车、叉车、升降车、吊车（50吨及以下））、各种常用测量工具、标准仪器、作业工具等。

2.3.8维保工作范围内的无损检测费用由承包商负责，不再另行计费；
2.3.9装置运行中漏点无法消除的，如需要采用带压堵漏、开孔工作，承包商联系有资质的单位进行堵漏或开孔，另行计费；

2.3.10装置停车大检修期间，承包商必须按金昌公司要求配备足够的检修人员，配合金昌公司进行检修，按实际人数进行结算。
2.3.11设备、材料、配件、备件在金昌公司范围外的运输，费用另计。

2.3.12管道/换热器等（板式换热器除外）的物理化学清洗不在维保范围内。
3其它内容

3.1对检修进行计划施工，所有检修项目必须编制检修计划并经审批，对突发性设备事故或故障应组织紧急抢修，迅速恢复正常生产、同时补办检修计划审批手续。 

3.2金昌公司对维保承包商施工人员资质、项目交底、HSE告知、安全措施落实、施工质量、施工进度和工作量、验收、检修交生产等进行监督、检查和复核。 

3.3承包商必须安排相关专业人员进行夜间值班，保证生产装置应急抢修需要。坚持影响安全生产的“转动设备检修不过夜”原则，及时做好设备检修保证设备完好备用。现场人员不能满足维护保养、检修工作需要必须自觉或按要求增加检修力量。

3.4承包商建立设备巡检制度，按规定的巡检路线、巡检时间、巡检要求对设备进行巡检，将设备的状况作好记录。 

3.5承包商对运行设备进行日常巡检、状态检测（点检）、缺陷及故障处理、清扫、备用设备检修及填报填写相关记录等设备维护保养工作，保证设备完好正常运行。 

3.6承包商按公司提供的润滑手册，严格按“五定三过滤”的润滑管理规定对转动设备（含有润滑点的阀门）实施定期的巡回检查工作，维护保养。

3.7承包商对所有设备、管线、阀门的动、静密封点的跑、冒、滴、漏进行处理，保证静密封点泄漏率≤0.5‰，对暂不能消除的漏点负责挂牌管理。 

3.8承包商对关键设备在运行过程中的状态进行监测，即维保人员使用监测仪器定期对关键设备（特别是特护设备）进行监测并作出分析判断。 

3.9承包商配合建立健全设备的检修档案资料，并按金昌公司要求上报有关报表。 

3.10承包商按设备管理要求每月上报维保及检修报告，及时配合建立、更新各种设备技术档案、资料, 确保 准确无误，及时上交上报各种报表、信息等。 

3.11承包商按双方制定的“承包商主要机具”配置最低要求执行且必须保证满足维保范围内所有工作需求，不得因机具不足影响正常的保运工作。

3.12设备自带专用工具由金昌公司移交至承包商，承包商负责使用，并维护保养。 

3.13承包商配备的专用仪器、测量工具等需要国家法定检测部门进行试验检测的，技术监督工作由金昌公司负责组织，承包商负责试验、校验工作并承担相关费用。 

3.14作业所用消耗材料，如工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2）及焊条、焊丝等由承包商自备（费用含在保运包干费之中），详见常用耗材表。

4技术和质量管理 

4.1承包商必须遵循国家、行业各项规范、标准以及金昌公司设备、安全、环保、生产等管理制度，如有更新，以最新版为准。
4.2承包商应执行检修质量标准：按中国石化集团公司《石油化工设备维护检修规程》(SH规程)、石油化工行业工程施工及验收标准或规范（SH标准）等相关标准，国家强制执行的标准、规范必须遵照执行，以上标准未涵盖时采用国家相关的工程施工及验收标准或规范（GB标准）。 

4.3承包商应建立健全保运工作的技术和质量管理组织机构及保证体系，具有相关的认证证书。

4.4承包商有具有：独立法人资格及有效营业执照；建筑业企业资质证书（石油化工工程施工总承包贰级、环保工程专业承包叁级）；安全生产许可证；质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；锅炉安装、修理、改造（A)、压力管道安装（GC1）。

4.5所有人员的配备应在经承包商择优选拔、竞争上岗的基础上，经金昌公司考试考核合格后方能上岗，且维保人员必须固定，人员变动时必须征得公司主管部门的认可。

4.6承包商必须经常组织保运人员进行管理和作业技能方面的培训，对保运机具进行完好性检查和标定工作，并能够得到验证。作业人员须有相应技术资质和能力，保运人员要熟练、及时地解决各类设备问题，不得影响正常生产。

4.7 承包商应建立相关质量控制程序，对作业中影响质量的关键因素实行重点控制和管理。承包商有责任和义务对作业过程中发现的材料质量问题及时向金昌公司相关部门汇报，并积极协助参与处理。

4.8承包商应认真完成金昌公司下达的各项设备维护维护维修任务，按时全面完成各项指标，达到规定要求。

4.9 承包商应认真组织好设备的临时抢修和计划检修工作，及时处理设备检修中存在和发现的重大技术问题。

4.10设备检修前，作业许可手续必须办理齐全；设备检修完工后要填写检修记录；设备检修完工试车验收要按规定办理质量验收单；关键设备检修，必须制定检修方案和质量、进度计划，并严格按照计划工期在规定的时间内保质、保量完成作业任务.

4.11承包商负责编制保运方案、维修、检修、更新计划和备品备件计划，施工组织以及现场施工的技术管理、质量管理、安全管理及环境保护工作。根据金昌公司要求制定各类管理制度，如：《运行工作巡回检查路线》、《各级人员岗位职责》、《安全管理规定》等各项管理制度。

4.12科学、文明作业，符合“停工检修五要求”、“科学检修七落实”、“三条线”、“三不乱用”、“三不见天”、“三不落地”、“三净”、“三不交工”、“下铺上盖”等要求。检修期间，每天工作完后要清理一次作业现场，检修项目完工后要做到“当班施工当班清”、“工完、料净、场地清”。

4.13 承包商必须服从管理，工作不得推诿扯皮，处理运行生产设备问题，做到抢修不过夜，装置停车抢（检）修，主要设备抢（检）修，必须认真组织，按时完成。冬季气温较低，要按防冻保温预案执行，不得有动静设备、阀门堵冻、损坏现象。

4.14 承包商作业人员须有相应技术资质和能力，技术、维护维修人员要熟练、及时地解决各类设备问题，不得影响正常生产。

4.15金昌公司的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，承包商不得泄露给他人。

4.16接受金昌公司对安全生产、运行管理、文明卫生、基础管理的检查和考核。

4.17承包商有参加金昌公司组织的事故分析的义务。

4.18承包商有发生自然灾害时与金昌公司共同抢险救灾的义务。

4.19根据设备运行情况，及时提出合理化建议，并协助整改工作。

4.20承包商负责对更换下来的废旧物质的回收并交付至金昌公司指定地点，并完成修旧利废工作。
4.21在维护维修工作中，对金昌公司操作人员的操作情况进行监督，对违反操作纪律、工艺纪律造成设备超温、超压、超负荷运行的，有权提出并向金昌公司有关部门反映情况。

4.22对设备满足不了工艺生产需进行改动、改进、修理的，承包商有权利在经金昌公司同意后进行改动、改进、修理工作。承包商应配合金昌公司进行现场维护维修的技术、质量、零配件测绘、零配件机加工、零配件修复和零配件安全管理等工作，并接受金昌公司的监督检查和考核。

4.23维护维修的调度系统必须听从金昌公司的指挥，接到设备故障检修或抢修指令后，维护人员要在20分之内赶到现场处理故障，必须做到设备抢修不过夜。

4.24承包商承诺自觉接受金昌公司的监督检查、考核。对金昌公司考核不合格情况有权提出异议。

4.25配合金昌公司进行设备及材料验收、取样抽查、清点、保管工作。

4.26承包商所领用及拆装的设备材料必须妥善保管，如发生丢失或损坏，承包商负责赔偿。

4.27承包商不得擅自更换设备所用的零部件或金昌公司提供的材料，违约应当按实际价值负责赔偿，并赔偿由此给金昌公司造成的其它损失。

4.28 承包商必须自行完成维护维修、工程施工任务，不得转包、分包，也不得挂靠其它有资质的单位。由此款引起的争议，无论是申请仲裁或是法院诉讼，金昌公司均不承担责任和后果，一切皆由承包商负责。

4.29承包商接到金昌公司的任务后，根据所接收的资料和现场实际，向金昌公司提交必要的施工方案，经金昌公司批准后实施。

4.30承包商负责收集、整理单项施工所需要的全部图纸、档案，资料，并及时交接，承包商的工作应满足施工进度要求、技术要求和标准。

4.31承包商承诺:负责本合同项下与有关政府协调、联系、报批等全部事宜。

4.32承包商应对施工过程中的一切可能发生或已经发生的包括但不限于人员伤亡、设备、机具、车辆、材料的损毁或遗失、与当地居民的任何纠纷及其它任何施工事故负责并承担因此而发生的全部费用、损失等。
4.33维修项目完成后，承包商负责配合金昌公司试车工作。

4.34对工作中的质量问题要及时评审，采取纠正预防措施，以求得不断改进。

4.35对作业中影响质量的关键因素实行重点控制和管理。

4.36按照检修任务单及金昌公司的规定，及时提交施工方案、质量控制计划、检验计划。按计划实施，质量记录应签字完整并归档保存。

4.37设备检修保证一次开车成功，完工后要组织进行质量验收，不得因作业质量问题造成返工。

5 材料配件的供应

5.1 属于维护维修范围内的作业所用的主材及备品配件由金昌公司供应，执行甲供甲领程序；非维护维修范围内的维修项目、隐患治理所用的主材、设备由金昌公司供应，执行甲供甲领程序；技术改造（科研）所用的主材领用执行甲供乙领程序，设备由金昌公司供应执行甲供甲领程序。金昌公司装备能源负责审批所用的材料。

5.2 金昌公司提供的材料到货后由甲乙双方共同清点，并由承包商负责运输、保管。因承包商原因发生毁损、丢失，由承包商负责赔偿。

5.3双方所提供的材料必须有合格证书或能说明材料性能和质量合格的技术资料或文件，坚决杜绝伪劣产品使用在装置上。

5.4承包商提出新设备、新材料、新技术的使用必须报金昌公司书面批准后方可使用。

5.5承包商采购材料设备，应按图纸要求和国家及甘肃能化集团相关标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责；承包商供应的材料设备由承包商自行保管；承包商采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，承包商应重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延；承包商采购的材料设备在使用前，承包商应根据金昌公司的要求进行检验或试验，不合格的不得使用；承包商需要使用代用材料时，须经设计院或金昌公司书面确认后才能使用。
6保运机具配置及要求

6.1 按金昌公司制定的维护维修单位主要机具配置最低要求执行，但必须保证本合同范围内的正常维护维修需要，否则，由此造成事故、影响检修质量及进度等方面的情况，按金昌公司有关制度及要求进行考核。

6.2 承包商在现场的主要机具、设备、仪器、工器具等应能满足本维护工程的全部需要，具体见附件。在防爆区域内使用工器具的防爆等级必须满足要求，并具备有效期内的国家或行业资质证书，任何形式的工器具租借买费用都由承包商承担。

6.3 现场维护使用的由设备厂家提供的专用工器具、仪器由金昌公司负责提供，承包商按照金昌公司专用工具使用管理规定办理相关手续借用，承包商负责维护和保养，工具若有损坏和丢失承包商需照价赔偿。

6.4承包商应配备满足维护维修工作必要的办公区域、办公用品等办公设施及耗材。

6.5 由承包商配备的专用仪器、动静、测量工具及工器具需要国家法定检测部门进行试验检测的， 技术监督工作由金昌公司负责组织，承包商负责试验、校验工作并承担相关费用。

7保运人员配置及要求

7.1承包商入驻金昌公司现场前一周内正式成立金昌项目部，提供 “实际派遣人员名单”，“实际派遣人员名单”与报价文件提供的拟委派 “金昌项目部管理人员及成员名单”的人员变化率必须小于等于15%，调整人员的劳动组织关系、资质级别要求必须与被调整人员同等。

7.2承包商为完成约定工作内容派遣能满足日常维护维修保运工作需要的管理人员、技术人员、技术工人到金昌公司生产装置现场驻点工作。现场人员数量不低于5人，最多不超过10人（应急抢修或大修不受此限制），其中：管理及技术人员1人。技术工人中级工及以上人员比例原则上不得低于60% ，其中高级工及以上人员比例原则上不得低于 25% ，人员的调整均需以书面形式提交金昌公司，经同意后实施。

7.3承包商应派遣能胜任所管辖设备和系统运维的合格工作人员。进入现场前所有人员必须通过金昌公司安全主管部门安全培训，考试合格后持证上岗。

7.4承包商节假日期间实际出勤人数不低于正常上班人数的70%，且不能影响金昌公司的正常生产。
7.5项目负责人应具有大专及以上学历，5 年及以上化工装置相关专业维护保运管理经验；负责技术管理人员应具有大专及以上学历，5 年及以上相同或类似装置维护保运经验,并取得相应职称或技能等级证书；所有职称及资质证书必须是金昌公司认可。

7.6 承包商负责为金昌公司完成检修提供以下配合工作：在发生故障且无法准确、清晰判断故障原因时，做到各专业应密切配合、相互协作，及时查找故障并按专业界面进行处理。

7.7承包商所有人员的食宿、通勤、保险、补贴、加班等所有费用均包含在合同约定的费用中，不另行计费。

7.8承包商人员执行正常班制度8：00--18：00,节假日正常出勤，夜班（18：00-次日8：00）安排人员进行应急值班，夜班人员数量约4人，根据实际情况可进行调整，但应满足夜班的正常检修需求。 

7.9承包商无法完成的维保工作，金昌公司有权寻找外部资源，所发生费用从维保合同费用中扣除。

7.10附表
维护维修主要管理及技术人员定员基本配置表（表一）

（承包商可按格式细化）

	序号
	岗位配置
	资格要求
	金昌公司最低的人数要求
	承包商配置人数

	1
	项目经理或负责人
	单位的任职证明文件
	须设置专业岗位，但不列为最低配置人数名额内
	

	2
	技术负责人
	机械工程师及以上职称
	
	

	3
	安全负责人
	安全工程师
	
	

	4
	安全员
	工程师
	
	

	5
	技术员
	工程师
	
	

	6
	转动设备专业
	高级钳工X人（压缩机组、往复机、磨煤机的检修人）
	
	

	
	
	中级钳工X人（机泵、减速机等的检修）
	
	

	7
	静置设备及工业管道专业（管工、铆工、焊工与起重工应按适当比例进行配置）
	中级管工X人（储罐、工艺管道、热熔管、换热器、工艺阀门及静设备等的检修）
	
	

	
	
	铆工高级工X人
	
	

	
	
	中级焊工X人
	
	

	
	
	起重中级工X人
	（可兼职）
	

	8
	普工
	
	
	

	9
	架子工
	
	
	

	10
	防腐保温
	
	
	

	总人数（至少）
	X人
	


组织机构资格审查表（表二）

	企业名称
	
	法定代表人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	电话
	
	传真
	

	资质等级
	
	营业执照范围
	

	承包经历
	             年
	分包经历
	年

	职工人数
	维护维修总人数：   人。其中： 管理人员：    人；技术人员：    人；

普通劳务工：  人。



	公司主要

业务概况


	


金昌项目部管理人员及成员名单（表三）

（按承包商拟派遣的所有人员填报本明细表）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	工作年限
	资格/职称证书
	发证单位
	正式工/非正式工
	担任本项目部职务/允许作业岗位/工种及级别
	特种作业人员/特种设备操作人员证书名称

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	可延续
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


维护维修投入工器具基本配置表(表四)

	序号
	设备/设施种类及名称
	数量
	相关说明
	是否响应(是/否)

	转动/静置设备及工业管道类

	1
	3T及以下板车
	X
	按照工器具配置要求，3T及以下水平运输车辆等在维护工作中金昌公司不予签证,其余机械类维护维修机具的配置由承包商根据现场设备状况自主配置，以满足现场设备检修需要
	

	2
	皮卡
	X
	
	

	3
	交直流电焊机、氩弧焊机
	X台以上
	
	

	4
	轴承加热器
	X台
	
	

	6
	防爆工器具
	X套
	
	

	7
	红外线测温仪
	X
	
	

	8
	数字测振仪
	X
	
	

	9
	倒链、吊带、切割机、割管期、套丝机、热熔机等用于供热装置所有动、静设备检修的工器具
	X
	
	


日常维护维修承包商自购消耗性材料明细（表五）

（包含但不限于下表内容）： 

	序号
	名称规格
	备注

	
	橡胶、橡皮、耐油橡皮、胶皮
	

	
	各种胶管，皮管
	

	
	电焊条、焊丝及其它焊接专用材料
	合金焊条除外

	
	氩气、氧气、聚乙烯醇、氮气
	

	
	黄油、清洗油、煤油、汽油
	

	
	铁丝、铁丝网、钢丝、
	

	
	维修用化学药品、清洗剂、松动液、洗涤剂
	

	
	麻绳、砂轮片、砂纸、研磨材料
	

	
	白布、绸布、破布、棉纱头、绑线、扎带
	

	
	锯条、铁钉、扒钉
	

	
	毛刷、钢丝刷 、各种捅条、捅洗刷
	

	
	斜垫铁、平垫铁、垫铁
	

	
	胶木板、胶木棒、塑料板、软塑板、绝缘棒、绝缘垫、塑料布、绝缘胶带
	

	
	道木、方木、木柴
	

	
	橡胶石棉盘根、油浸石棉盘根、石墨盘根、石棉绳（带）
	

	
	青壳纸、黄壳纸、滤油纸、锡纸
	

	
	黑铅粉、漂白粉、滑石粉、红丹粉、铅油、白面等
	

	
	检修用手灯、电池、灯泡等灯具及其易损件
	

	
	绝缘塑料带、自粘橡胶带、生料带、胶布、标号头、标号笔、白布带、胶质线、水线、花线等
	


